## Troškovnik 8-M-22
TROŠKOVNIK - Izmjena br.1 ZA VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
SVETI ĐURAĐ - VIROVITIČKI RIBNJACI
Broj stavke | Opis stavke | JM | Količina | J. C. | Iznos ( kn )
A. | PRIPREMNI RADOVI
1. | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
Geodetski radovi obuhvaćaju iskolčenje trase i svih objekata na trasi vodovoda; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto; održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Iskolčuje se os vodovoda prema projektu.
Obračun radova:
| Rad se mjeri po kilometru trase u skladu s projektom. | km | 2.28 |  | 0
2. | UKLANJANJE GRMLJA I DRVEĆA
Stavka obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, strojno vađenje panjeva posiječenih stabala, zatim odnošenje šiblja, granja, trupaca i panjeva izvan profila staze. Udubine od izvađenih panjeva na temeljnom tlu treba ispuniti istim materijalom kakav je na okolnom temeljnom tlu te izvesti zbijanje do propisane zbijenosti.
Stavka obuhvaća i pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja.
Obračun radova:
| Sječenje i skupljanje šiblja ø3-5cm - srednje obraslo | m2 | 750 |  | 0
| Ukklanjanje drveća i panjeva obračunava se po komadu uzimajući u obzir debljinu stabla mjerenu na visini 1,0m od terena. fi 10-20cm. | kom | 9 |  | 0
| Ukklanjanje drveća i panjeva obračunava se po komadu uzimajući u obzir debljinu stabla mjerenu na visini 1,0m od terena. fi 20-30cm. | kom | 7 |  | 0
| Ukklanjanje drveća i panjeva obračunava se po komadu uzimajući u obzir debljinu stabla mjerenu na visini 1,0m od terena. fi 30-50cm. | kom | 5 |  | 0
| Uklanjanje drveća i panjeva obračunava se po komadu uzimajući u obzir debljinu stabla mjerenu na visini 1,0m od terena. fi >50cm. | kom | 4 |  | 0
3. | DETEKTIRANJE POSTOJEĆIH INSTALACIJA
Određivanje i iskolčenje trasa postojećih instalacija te ručni otkop rovova (detekcija instalacija) u svrhu utvrđivanja položaja postojećih instalacija. Izvodi se na mjestu gdje se pretpostavlja da se nalaze podzemne instalacije tj. u svemu prema Posebnim uvjetima, kada detekciju izvrše ovlaštene osobe od strane svih distributera.
Stavka obuhvaća pronalaženje i označavanje postojećih instalacija na mjestima križanja trase projektiranog cjevovoda s istima
Stavka obuhvaća: - određivanje i iskolčenje trase - ručni iskop rova do potrebne dubine uz pozornost da se ne oštete instalacije sa mogućim razupiranjem - po potrebi zatrpavanje rova - utvrđivanje i snimanje položaja postojećih instalacija te označavanje istih na površini - troškove eventualne sanacije oštećenih instalacija i infrastrukture - otkopane rovove osigurati prema HTZ mjerama - odvoz na deponiju. (10 kV kabel)
Obračun radova:
|  | kompl. | 1 |  | 0
| Ukupno A - PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B. | ZEMLJANI RADOVI
1. | ISKOP ROVA ZA VODOVOD
Rad obuhvaća strojni i ručni iskop rova za polaganje PEHD vodovodnih cijevi u materijalu “C” kategorije, a sve prema dimenzijama iz projekta (širina/dubina=0,60/1,50m). Na mjestima spojeva cijevi s hidrantom izvode se proširenja iskopa za 50 cm. Iskopani materijal odlaže se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj udaljenosti na kojoj neće izazvati urušavanje iskopanog rova. Dio materijala se koristi za zatrpavanje rova, a višak se odvozi.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama koje uključuju iskop i sva potrebna razupiranja.
| - strojni iskop | m3 | 2250 |  | 0
| - ručni iskop | m3 | 69 |  | 0
2. | IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OD PIJESKA
Na pripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguće je započeti ugradnju podložnog sloja od pijeska prema rješenjima iz projekta.Podloga od pijeska ugrađuje se na odgovarajuće pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak se ugrađuje u sloju debljine prema projektu. Minimalna debljina podložnog sloja je od 10 cm. Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna u jednom sloju .Izvedenu podlogu prije postavljanja cijevi mora preuzeti nadzorni inženjer Odstupanje veće od 1,0 cm, na dužini od 4 m neće se tolerirati. Rad se mjeri i obračunava po metru kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja pijeska (donji i gornji) debljine prema projektu.Stavkom se obračunava dobava materijala u koju je uključen utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu iz projekta.
Obračun radova:
| Rad se mjeri i obračunava po metru kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja pijeska (donji i gornji) debljine prema projektu.Stavkom se obračunava dobava materijala u koju je uključen utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu iz projekta. | m3 | 153 |  | 0
3. | ZATRPAVANJE ROVA PIJESKOM
Zatrpavanje rova smije započeti nakon što izvođač predoči dokaze uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlaštenog tijela o ispravnosti, te pošto nadzorni inženjer preuzme ugrađene vodovodne cijevi. Dio rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pjeskovitim materijalom u kome nesmije biti zrna većih od 8 mm.
Obračun radova:
| Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala. | m3 | 645 |  | 0
4. | ZATRPAVANJE ROVA MATERIJALOM IZ ISKOPA
Za zatrpavanje ostatka rova može se koristiti materijal iz iskopa rova. Eventualnu promjenu materijala za zatrpavanje rova odobrava nadzorni inženjer. Materijal se zbija oprezno, ručno ili laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Debljina slojeva pri zbijanju mora odgovarati vrsti materijala i primijenjenom stroju za zbijanje, kako bi se osigurala mogućnost postizanja tražene zbijenosti po cijeloj dubini rova. Dio ispune, koji je viši od 70 cm iznad tjemena cijevi, zbija se jačim strojevima za zbijanje.
Obračun radova:
| Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala iz iskopa. | m3 | 1455 |  | 0
5. | ZATRPAVANJE ROVA KAMENIM MATERIJALOM
Stavka se odnosi na zatrpavanje rova na mjestu prekopa ceste za potrebe ugradnje novoprojektiranog cjevovoda. Ostatak rova cca 90cm se zatrpava slojem zrnatog kamenog materijala veličine zrna od 31,5 mm do 64,00 mm koji će ujedino biti i nosivi sloj kolne površine. U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti Ms=80MN/m2) na uređenu i preuzetu podlogu.
Obračun radova:
| Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu | m3 | 18 |  | 0
6. | PRIJEVOZ VIŠKA MATERIJALA
Stavka obuhvaća utovar, odvoz na deponiju udaljenu do 5km, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa.
Obračun radova:
| Rad se mjeri u kubičnim metrima prevezenog materijala u sraslom stanju uvećan za koeficijent 1,25 | m3 | 1052 |  | 0
| Ukupno B - ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
C. | MONTAŽNI RADOVI
1. | UGRADNJA PEHD CIJEVI ZA VODOVOD
Nabava, doprema i ugradnja vodovodne cijevi od dvoslojnog polietilena PE 100, s oblogom od PP i ugrađenom detektibilnom niti (vodovodne cijevi sa PP vanjskom zaštitom), SDR17, DN 110 mm i DN 160 mm, za NP 10 bara, proizvedenih prema HRN EN 12201, ISO standardu 4437 i DIN normama; 8074 i 8075, ili jednakovrijedno, te sa potvrdom o kvaliteti DVGW. Položaj cijevi prema kotama danima u uzdužnom profilu. U isporuku uključen potreban brtveni materijal. Sve cijevi do ugradnje moraju biti zatvorene zaštitnim poklopcem. Isporučene cijevi moraju imati tvornički atest.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1 ) ugrađene vodovodne cijevi. Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi na gradilište s istovarom na privremeno odlagalište ili skladištenje, razvoz duž trase, spuštanje u rov i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi.Stavkom su obračunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva, sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje radova te spajanje na postojeći vodoopskrbni cjevovod.
| d150 KLASE PE100 SDR17 za radni tlak 10bara | m' | 2550 |  | 0
| d110 KLASE PE100 SDR17 za radni tlak 10bara-SPOJ HIDRANTA | m' | 15 |  | 0
2. | UGRADNJA NADZEMNIH / PODZEMNIH HIDRANATA
Nabava doprema i ugradnja nadzemnog i podzemnih hidranata. U cijenu su uključeni svi potrebni fazonski komadi i sav potreban brtveni i spojni materijal. Hidranti sukladno normi EN1434 a fazonski komadi i spojni materijal prema normi HRN545:2010 ili jednakovrijedno.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom)) ugrađenog hidranta i ostalih armatura i fazonskih komada. Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema na gradilište s istovarom i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju.
| E PEHD SPOJ DN100/d110 | kom | 11 |  | 0
| Cestovna kapa za zasun | kom | 11 |  | 0
| Ugradbena garnitura sa zaštitnom cijevi | kom | 11 |  | 0
| EV zasun DN100, PN10/16 | kom | 11 |  | 0
| FFG-komad, L=300mm, DN100, PN10/16 | kom | 11 |  | 0
| N-komad, DN100, PN10/16 | kom | 11 |  | 0
| PH DN100, PN10/16, Rd=1,25m | kom | 10 |  | 0
| NH DN100, PN10/16 Rd=1,25m H=2150 | kom | 1 |  | 0
3. | UGRADNJA PEHD ZAŠTITNIH CIJEVI ZA VODOVOD
Stavka se odnosi na ugradnju zaštitne PEHD cijevi za vodu SN16 na mjestima prijelaza cjevovoda ispod ceste i na mjestu križanja sa cijevnim propustom u stacionaži ceste 0+187,00 i 0+297,00 prema HRN EN 12201, ISO standardu 4437, DIN normama 8074 i 8075 ili jednkovrijeno.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1 ) ugrađene cijevi. Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi na gradilište s istovarom na privremeno odlagalište ili skladištenje, razvoz duž trase, spuštanje u rov i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta.
| DN200 SN16 - na trasi d160 | m' | 100 |  | 0
4. | ARMATURE I FAZONSKI KOMADI
Nabava doprema i ugradnja fazonskih komada za potrebu izvođenja odmuljivanja i odzračivanja, prikuljučka na post. cjevovod te za izvođenje odvojaka za hidrante. U cijenu su uključeni svi potrebni fazonski komadi i sav potreban brtveni i spojni materijal.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom)) ugrađenog fazonskog komada. Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema na gradilište s istovarom i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju.
| T DN 150/100 | kom | 12 |  | 0
| E PEHD SPOJ DN100/d110 | kom | 12 |  | 0
| Cestovna kapa za zasun | kom | 4 |  | 0
| Ugradbena garnitura sa zaštitnom cijevi | kom | 4 |  | 0
| EV zasun DN100, PN10/16 | kom | 1 |  | 0
| EV zasun DN150, PN10/16 | kom | 3 |  | 0
| Q DN100 | kom | 10 |  | 0
| X DN150 | kom | 1 |  | 0
| E PEHD SPOJ DN150/d160 | kom | 26 |  | 0
| Ukupno C. - MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
D. | BETONSKI RADOVI
1. | IZRADA BETONSKE PLOČE
Stavka obuhvaća izradu betonske ploče dim 120x80x20cm od betona c25/30 oko hidranta, te betonskih blokova dim 40x40x20cm od betona c25/30 za oslanjanje N komada na koji se montira Hidrant.
Obračun radova:
| Rad se mjeri po kubičnom metru (m3) ugrađenog betona | m3 | 2 |  | 0
2. | SIDRENI BETONSKI BLOKOVI
Stavka obuhvaća izradu sidrenih betonskih blokova od betona c25/30 na horizontalnim i vertikalnim lomovima trasa i na odvojcima cjevovoda..
Obračun radova:
| Rad se mjeri po kubičnom metru (m3) ugrađenog betona | m3 | 2 |  | 0
| Ukupno D. - BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
F. | OSTALO
1. | ISPITIVANJE VODOOPSKRBNE MREŽE-TLAČNA PROBA
Obračun radova:
| Rad se mjeri u m' ispitane mreže | m | 2550 |  | 0
2. | DEZINFEKCIJA CIJEVNE MREŽE NAKON MONTAŽE I ISPIRANJE ČISTOM VODOM
Obračun radova:
| Rad se mjeri u m' dezinficirane mreže | m | 2550 |  | 0
3. | CRPLJENJE VODE IZ ROVA
Stavka obuhvaća prepumpavanje oborinske i podzemne vode iz iskopanog rova i jama. Stvarne sate prepumpavanja odobrava nadzorni inženjer.
Obračun radova:
| Rad se mjeri po satu (sat) stvarnog crpljenja vode. | sat | 20 |  | 0
4. | GEODETSKI SNIMAK
Stavka obuhvaća izradu geodteskog snimka izvedenog stanja sa upisom u katastar
Obračun radova:
|  | kompl. | 1 |  | 0
5. | IZRADA OVJESA CJEVOVODA O MOST
Stavka obuhvaća slijedeće radove:
| - nabava, doprema i ugradnja čelične zaštitne cijevi Ø273 x 6,30mm. Cijev mora biti izolirana protiv korozije sa dva premaza na bazi bitumena odnosno jednim plastificiranim slojem. Stavka obuhvaća i varenje čeličnih cijevi u potrbnim dužinama, ta naknadnu izolaciju vara. Obračun po m' stvarno ugrađene čelične zaštitne cijevi. | m' | 10 |  | 0
| - nabava i montaža plastičnih šelni (klizača) visine h=41mm koji se ugrađuju na PEHD cijev d160 na svaka 2,0 m dužine. | kom | 3 |  | 0
| - montaža PEHD cijevi d160 u ugrađenu čeličnu cijev. Stavka obuhvaća samo montažu cijevi jer je cijev obračunata posebno. | m' | 10 |  | 0
| - nabava, doprema i ugradnja zaštitne brtvene kape sa potrebnim obujimaca i brtvama koja mora osigurati prodor podzemne vode u zaštitnu cijev. | kom | 2 |  | 0
| - nabava, doprema i ugradnja toplinske izolacije od mineralne vune debljine 5,0cm. Mineralnu vunu plastičnim obujmicama pričvrstiti za cijev. | m2 | 10 |  | 0
| - izrada, doprema i ugradnja nosača cjevovoda na konstrukciju mosta. Jedan nosač se sastoji od dvije cijevi HOP 80x50x3. Ukupna dužina cijevi je 1,80m. Cijevi su zavarene za čeličnu ploču dim 300x28x15mm. Ploča se sidri sa 4 vijka M16 u AB ploču mosta. na jednom nosaču se izvode dvije ukrute od pločevine dim 220x130x7mm. Na nosaču se nalazi i obujmica izvedena od šipke fi20mm L=100cm sa urezanim navojem na svakom kraju i dvoje matice za pričvršćenje zaštitne čelične cijevi. U cijeni stavke je i zaštita nosača jednim premazom temeljnom bojom i dva premata zaštitnim lakom. | kom | 3 |  | 0
| - izrada i monaža skele za potrebe ugradnje nosača cjevovoda (visina ugradnje od kote dna kanala h=3,60m, svijetla širina mosta je 2,20m) | kom | 1 |  | 0
6. | ISPITIVANJE VODE ZA PIĆE
Uzimanje uzoraka vode iz cijevne mreže i ispitivanje u registriranoj ustanovi.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po broju uzoraka
| Uzorak vode za piće za mineralna ulja | kom | 1 |  | 0
| Uzorak vode za piće u obimu analiza "A" | kom | 1 |  | 0
| Ukupno F. - OSTALO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| B. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| C. MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| D. BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| F. OSTALO |  |  |  | 0
| UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  | 0
| IZNOS PDV-a (25 % ) |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0